KWL EC 700D PRO WW

Lüftungsgerät zur Deckenmontage

mit Passivhauszulassung

und Wärmebereitstellungsgrad über 80%.

Mit Kreuzgegenstromwärmetauscher inkl.

stufenlosem Sommerbypass mit 100% WT

Abdeckung und wartungsfreien EC-

Ventilatoren.

Bedienung über modernes Touch - Panel,

inkl. Wochenprogramm, Kalibrierungsmenü,

passwortgeschütztes Servicemenü und

vieles mehr. Über das serienmäßige

ModBus - Protokoll kann das KWL-

Deckengerät auch in die Gebäudeleit-

technik integriert werden.

Lüftungsbetrieb auswählbar zwischen

Volumenkonstant oder Druckkonstant.

Integriertes Elektro-Vorheizregister

für extrem kalte Jahreszeiten.

Um eine konstante Zulufttemperatur zu

erreichen ist ein WW-Nachheizregister

eingebaut und wird über die Geräte-

steuerung mittels des optional

erhältlichen Steuerung WHSH HE 24V

(0-10V) geregelt.

Extern installierte Fortluft- und

Außenluftklappen können angeschlossen

und angesteuert werden. Über ein externe

Schalter kann das Gerät in den Standby-

Modus versetzt werden. Zusätzlich ist

ein Kontakt für den Brandschutzmodus

und zusätzlicher Kontakt für externe

Ansteuerung vorhanden.

Es kann wahlweise ein CO2- oder ein

Feuchtefühler angeschlossen werden, um

das Gerät bedarfgesteuert zu betreiben.

Inkl. Kugelsiphon.

max. Volumen  680 m³/h bei 100 Pa ext.

Stromaufnahme max. 16,3/10,1/10,1 A

Anlaufstrom ungeregelt

Leistung Ventilator max. 0,6 kW

Leistung Vorheizung 2,2 kW

Leistung Nachheizung 2,3 kW (60/40°),

2,1 kW (50/40°), 1,3 kW (40/30°)

Spannung 230 V / 50 Hz

Max. Temp. (40 °C wenn geregelt)

Nacherhitzer 2,3 kW (60/40°),

2,1 kW (50/40°), 1,3 kW (40/30°)

Gewicht 115 kg

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 4172

Typ: KWL EC 700D PRO WW

KWL-CO2

Fühler zur Erfassung der CO2-Konzentration und Regelung des

Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert. 0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4272

Typ:		KWL-CO2

KWL-FTF

Fühler zur Erfassung der relativen Raumluftfeuchte

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4273

Typ:		KWL-FTF

KWL-VOC

Fühler zur Erfassung der Mischgas-Konzentration (VOC)

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4274

Typ:		KWL-VOC

KWL-ÜS 700 D

Übergangsstück symmetrisch, zur Verbindung

des KWL EC 700 D an runde Rohrsysteme.

Flansch-Durchmesser 250 mm.

Inkl. 4 Schrauben.

Gesamt-Einbaulänge: 250 mm

Material: Stahlblech, verzinkt

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4206

Typ:		KWL-ÜS 700 D

FM 250

Flexible Verbindungsmanschette zur Montage

zwischen KWL-Gerät und Rohrsystem.

Unterbindet Körperschallübertragung und

überbrückt Montagetoleranzen. Elastische

Manschette aus silikonfreiem PVC-Gewebe-

tuch, max. Temperatur 80 Grad C.

Maße nach DIN 24155. Inkl. 2 Schlauch-

schellen zur Schnellmontage.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		1672

Typ:		FM 250

FR 250

Winkel-Flanschring aus verzinktem Stahlblech

zur Verbindung mit Rohren.

Lochbild nach DIN 24155.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		1203

Typ:		FR 250

RVM 250

Rohrverschlussklappe

Zur Verhinderung von Kaltlufteinfall bei

stehendem Ventilator.

Mit angebautem Federrückstell-Motor

(liegt außerhalb vom Luftstrom).

Zuhaltekraft entsprechend Ventilatorleistung

und Einbaulage einstellbar.

Elektrische Ansteuerung parallel

mit Ventilator über 0,9 m langes Kabel.

Zylindrisches Stahlblechgehäuse mit bei-

dseitigen Flanschen. Direkt auf die

Ventilatorgrundplatte bzw. den Flansch

anschraubbar. Lochbild nach DIN 24155.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		2576

Typ:		RVM 250

WHSH HE 24V (0-10V)

Hydraulikeinheit  für Zulufttemperatur-

regelung durch Steuerung des Wasser-

durchflusses im Heizregister.

Bestehend aus Hydraulikeinheit mit

Pumpe, flex. Anschlussschläuchen und

3-Punkt-Ventilstellantrieb,

Steuerspannung 24 V(0-10V),

Durchflußmenge 200-1100 l/h..

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 8318

Typ:WHSH HE 24V (0-10V)

ELF-KWL 700 D/5

Ersatzluftfilter für KWL EC 700 D

1 Stck. M5-Filter (F5)

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	4189

Typ: 		ELF-KWL 700 D/5

ELF-KWL 700 D/7

Ersatzluftfilter Zuluft für KWL EC 700 D

1 Stck. F7-Filter

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.:		4191

Typ:		ELF-KWL 700 D/7