KWL EC 1400D PRO WW

Lüftungsgerät zur Deckenmontage

mit Passivhauszulassung

und Wärmebereitstellungsgrad über 80%.

Mit Kreuzgegenstromwärmetauscher inkl.

stufenlosem Sommerbypass mit 100% WT

Abdeckung und wartungsfreien EC-

Ventilatoren. Bedienung über modernes

Touch - Panel, inkl. Wochenprogramm,

Kalibrierungsmenü, passwortgeschütztes

Servicemenü und vieles mehr. Über das

serienmäßige ModBus - Protokoll kann das

KWL-Deckengerät auch in die Gebäudeleit-

technik integriert werden.

Lüftungsbetrieb auswählbar zwischen

Volumenkonstant oder Druckkonstant.

Integriertes Elektro-Vorheizregister

für extrem kalte Jahreszeiten. Um eine

konstante Zulufttemperatur zu erreichen

ist ein WW-Nachheizregister eingebaut

und wird über die Gerätesteuerung

mittels des optional erhältlichen

WW-Steuerung WHSH HE 24V (0-10V)

geregelt. Extern installierte Fortluft-

und Außenluftklappen können

angeschlossen und angesteuert werden.

Über ein externe Schalter kann das Gerät

in den Standby-Modus versetzt werden.

Zusätzlich ist ein Kontakt für den

Brandschutzmodus und zusätzlicher

Kontakt für externe Ansteuerung

vorhanden. Es kann wahlweise ein CO2-

oder ein Feuchtefühler angeschlossen

werden, um das Gerät bedarfgesteuert zu

betreiben.

Inkl. Kugelsiphon.

Technische Daten:

max. Volumen  1350 m³/h bei 100 Pa ext.

Stromaufnahme max. 6,2/6,5/6,5 A

Anlaufstrom ungeregelt

Leistung Ventilator max. 1,4 kW

Leistung Vorheizung 4,5 kW

Spannung 400 V / 3 ph. / 50 Hz

Max. Temp. (40 °C wenn geregelt)

Nacherhitzer 4,7 kW (60/40°),

4,2 kW (50/40°), 2,7 kW (40/30°)

Gewicht 190.00 kg

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 4174

Typ: KWL EC 1400D PRO WW

KWL-CO2

Fühler zur Erfassung der CO2-Konzentration und Regelung des

Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert. 0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4272

Typ:		KWL-CO2

KWL-FTF

Fühler zur Erfassung der relativen Raumluftfeuchte

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4273

Typ:		KWL-FTF

KWL-VOC

Fühler zur Erfassung der Mischgas-Konzentration (VOC)

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4274

Typ:		KWL-VOC

KWL-ÜS 1400 D

Übergangsstück symmetrisch, zur Verbindung

des KWL EC 1400 D an runde Rohrsysteme.

Flansch-Durchmesser 315 mm.

Inkl. 4 Schrauben.

Gesamt-Einbaulänge: 320 mm

Material: Stahlblech, verzinkt

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4207

Typ:		KWL-ÜS 1400 D

FM 315

Flexible Verbindungsmanschette zur Montage

zwischen KWL-Gerät und Rohrsystem.

Unterbindet Körperschallübertragung und

überbrückt Montagetoleranzen. Elastische

Manschette aus silikonfreiem PVC-Gewebe-

tuch, max. Temperatur 80 Grad C.

Maße nach DIN 24155. Inkl. 2 Schlauch-

schellen zur Schnellmontage.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		1674

Typ:		FM 315

FR 315

Winkel-Flanschring aus verzinktem Stahlblech

zur Verbindung mit Rohren.

Lochbild nach DIN 24155.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		1204

Typ:		FR 315

RVM 315

Rohrverschlussklappe

Zur Verhinderung von Kaltlufteinfall bei

stehendem Ventilator.

Mit angebautem Federrückstell-Motor

(liegt außerhalb vom Luftstrom).

Zuhaltekraft entsprechend Ventilatorleistung

und Einbaulage einstellbar.

Elektrische Ansteuerung parallel

mit Ventilator über 0,9 m langes Kabel.

Zylindrisches Stahlblechgehäuse mit bei-

dseitigen Flanschen. Direkt auf die

Ventilatorgrundplatte bzw. den Flansch

anschraubbar. Lochbild nach DIN 24155.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		2578

Typ:		RVM 315

WHSH HE 24V (0-10V)

Hydraulikeinheit  für Zulufttemperatur-

regelung durch Steuerung des Wasser-

durchflusses im Heizregister.

Bestehend aus Hydraulikeinheit mit

Pumpe, flex. Anschlussschläuchen und

3-Punkt-Ventilstellantrieb,

Steuerspannung 24 V(0-10V),

Durchflußmenge 200-1100 l/h..

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 8318

Typ:WHSH HE 24V (0-10V)

ELF-KWL 1400 D/5

Ersatzluftfilter für KWL EC 1400 D

1 Stck. M5-Filter (F5)

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	4193

Typ: 		ELF-KWL 1400 D/5

ELF-KWL 1400 D/7

Ersatzluftfilter Zuluft für KWL EC 1400 D

1 Stck. F7-Filter

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.:		4195

Typ:		ELF-KWL 1400 D/7