KWL EC 2000D PRO

Lüftungsgerät zur Deckenmontage

mit Passivhauszulassung

und Wärmebereitsstellungsgrad über 80%.

Mit Kreuzgegenstromwärmetauscher inkl.

stufenlosem Sommerbypass mit 100% WT

Abdeckung und wartungsfreien EC-

Ventilatoren.

Bedienung über modernes Touch - Panel,

inkl. Wochenprogramm, Kalibrierungsmenü,

passwortgeschütztes Servicemenü und

vieles mehr. Über das serienmäßige

ModBus - Protokoll kann das KWL-Decken-

gerät auch in die Gebäudeleittechnik

integriert werden.

Lüftungsbetrieb auswählbar zwischen

Volumenkonstant oder Druckkonstant.

Integriertes Elektro-Vorheizregister

für extrem kalte Jahreszeiten. Um eine

konstante Zulufttemperatur zu erreichen

kann ein externes WW-Nachheizregister

über die Gerätesteuerung mittels des

optional erhältlichen WW-Steuerung

WHSH 24V (0-10V) geregelt werden.

Extern installierte Fortluft- und

Außenluftklappen können angeschlossen

und angesteuert werden. Über ein externe

Schalter kann das Gerät in den Standby-

Modus versetzt werden. Zusätzlich ist

ein Kontakt für den Brandschutzmodus und

zusätzlicher Kontakt für externe

Ansteuerung vorhanden. Es kann wahlweise

ein CO2- oder ein Feuchtefühler

angeschlossen werden, um das Gerät

bedarfgesteuert zu betreiben.

Inkl. Kugelsiphon.

Technische Daten:

max. Volumen 2000 m³/h bei 100 Pa ext.

Stromaufnahme max. 16,1/10,1/10,1 A

Anlaufstrom ungeregelt

Leistung Ventilator max. 1,4 kW

Leistung Vorheizung 7,0 kW

Spannung 400 V /  3 ph. / 50 Hz

Max. Temp. (40 °C wenn geregelt)

Gewicht 265.00 kg

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 4175

Typ: KWL EC 2000D PRO

KWL-CO2

Fühler zur Erfassung der CO2-Konzentration und Regelung des

Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert. 0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4272

Typ:		KWL-CO2

KWL-FTF

Fühler zur Erfassung der relativen Raumluftfeuchte

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4273

Typ:		KWL-FTF

KWL-VOC

Fühler zur Erfassung der Mischgas-Konzentration (VOC)

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4274

Typ:		KWL-VOC

KWL-ÜS 2000 D

Übergangsstück symmetrisch, zur Verbindung

des KWL EC 2000 D an runde Rohrsysteme.

Flansch-Durchmesser 400 mm.

Inkl. 4 Schrauben.

Gesamt-Einbaulänge: 370 mm

Material: Stahlblech, verzinkt

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4208

Typ:		KWL-ÜS 2000 D

FM 400

Flexible Verbindungsmanschette zur Montage

zwischen KWL-Gerät und Rohrsystem.

Unterbindet Körperschallübertragung und

überbrückt Montagetoleranzen. Elastische

Manschette aus silikonfreiem PVC-Gewebe-

tuch, max. Temperatur 80 Grad C.

Maße nach DIN 24155. Inkl. 2 Schlauch-

schellen zur Schnellmontage.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		1676

Typ:		FM 400

FR 400

Winkel-Flanschring aus verzinktem Stahlblech

zur Verbindung mit Rohren.

Lochbild nach DIN 24155.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		1206

Typ:		FR 400

RVM 400

Rohrverschlussklappe

Zur Verhinderung von Kaltlufteinfall bei

stehendem Ventilator.

Mit angebautem Federrückstell-Motor

(liegt außerhalb vom Luftstrom).

Zuhaltekraft entsprechend Ventilatorleistung

und Einbaulage einstellbar.

Elektrische Ansteuerung parallel

mit Ventilator über 0,9 m langes Kabel.

Zylindrisches Stahlblechgehäuse mit bei-

dseitigen Flanschen. Direkt auf die

Ventilatorgrundplatte bzw. den Flansch

anschraubbar. Lochbild nach DIN 24155.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		2580

Typ:		RVM 400

WHSH 24V (0-10V)

Hydraulikeinheit  für Zulufttemperatur-

regelung durch Steuerung des Wasser-

durchflusses im Heizregister.

Bestehend aus Hydraulikeinheit mit

Pumpe, flex. Anschlußschläuchen und

3-Punkt-Ventilstellantrieb,

Steuerspannung 24 V(0-10V),

Durchflußmenge 200-1100 l/h..

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 8318

Typ:WHSH HE 24V (0-10V)

ELF-KWL 2000 D/5

Ersatzluftfilter für KWL EC 2000 D

1 Stck. M5-Filter (F5)

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	4197

Typ: 		ELF-KWL 2000 D/5

ELF-KWL 2000 D/7

Ersatzluftfilter Zuluft für KWL EC 2000 D

1 Stck. F7-Filter

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.:		4204

Typ:		ELF-KWL 2000 D/7