KWL EC 300 W L

Kompaktgerät für die Wandmontage, mit Wärmerückgewinnung.

Für die zentrale Be- und Entlüftung von Wohnhäusern und Etagenwohnungen.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet,

doppelwandig, allseitig mit 12 mm Wärme- und Schalldämmung.

Freie Zugänglichkeit der Elemente durch abnehmbare Fronttüre.

Zwei geräuscharme Hochleistungs-Radialventilatoren

mit energiesparenden EC-Motoren für die Außen- und Zuluftführung.

Montagefreundlicher Anschluss von Außen- und Fortluft,

sowie Ab- und Zuluft durch Rohre mit NW 125 mm an den

oben angeordneten Muffen. (Zubehör: Verbinder mit Dichtung RVBD)

Kondensatanschluss an der Geräteunterseite, Lieferung erfolgt

inkl. Kugelsiphon. Anschluss bauseitig an Abflussleitung.

Filterausstattung: serienmäßig G4-Filter für Außen- und Abluft;

optional ist zusätzlich ein F 7 Pollenfilter erhältlich.

Werkzeugloser Filterwechsel möglich.

Großflächiger Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus

Kunststoff. Automatischer Sommer-Bypass und

Tauscherabdeckung. Serienmäßige Frostschutz-

überwachung regelt Zuluft-Fördervolumen und eine

optional eingebaute Elektro-Vorheizung (Zubehör: KWL-EVH 300 W)

Ausgestattet mit Helios easyControls zur LAN-Einbindung

in ein PC-Netzwerk. Regelung im Webbrowser per PC/Laptop,

Tablet/Smartphone oder Internet.

Integrierte Modbus-Schnittstelle. KNX Modul optional (KWL-KNX)

Anschlussmöglichkeit für optionales Zubehör wie

manuelle Bedienelemente (KWL-BE, -BEC)

und Luftqualitätssensoren (KWL-CO2, -FTF, -VOC) vorhanden.

Elektrischer Anschluss:

Festanschluss, 2 mtr. Netzanschlusskabel 3 x 1,5 mm².

Max.Volumen  		220 m³/h bei 100 Pa ext.

Stromaufnahme 	1,3 A  (5,7 A inkl. Vorheizung)

Leistung el. Vorheizung:	1 kW (Zubehör)

Spannung 		        230 V / 50 Hz

Gewicht 			42 kg

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	4234

Typ:		KWL EC 300 W L

RVBD-K 125

Rohr-Verbinder kurz mit Dichtung für

Geräteanschluss an Rohrsystem

mit Durchmesser 125 mm.

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.: 		3414

Typ:		RVBD-K 125

KWL-BE

Dreistufiger Schiebeschalter inkl. Betriebsanzeige,

für Unterputzmontage.

Steuerleitung SL 6/3 (3 m lang) im Lieferumfang enthalten,

weitere Längen erhältlich.

Drei frei definierbare Betriebsstufen innerhalb des

gesamten Kennlinienfeldes. Über die Offset-Funktion

kann der Abluftventilator mit +/- 20 % Differenz betrieben werden.

Steuerspannung ist direkt am Bedienelement messbar.

Leuchtdiode zur optischen Anzeige der Betriebszustände,

z. B. Filterwechsel, Zulufttemperatur < +5 °C, Störungen im Betrieb.

Maße mm (B x H x T) 80 x 80 x 37.

Fabrikat	Helios

Art.Nr.:		4265

Typ:		KWL-BE

KWL-APG

Robustes Gehäuse zur Aufputzmontage des

3-Stufen-Schiebeschalters KWL-BE und

Komfort-Bedienelement KWL-BEC

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4270

Typ:		KWL-APG

KWL-BEC

Komfort-Bedienelement mit Grafik-Display

zur Unterputzmontage. Intuitive Menüführung:

Inbetriebnahme-Assistent, Auswahl Betriebsstufe (Auto/manuell, Stufe 1-4)

Vier frei definierbare Betriebsstufen innerhalb des Kennfeldes.

Wochenprogramm, Einstellung CO2-, VOC- und Feuchtesensor.

Anzeige Filterwechsel, Betriebszustände,

Betriebsstunden und Fehlermeldungen. Einstellbare Sperrfunktion.

Anschluss von bis zu 8 Stck. KWL-BEC möglich.

Steuerleitung SL 4/3 (3 mtr. lang) im Lieferumfang enthalten,

weitere Längen erhältlich.

Maße mm (B x H x T) 80 x 80 x 37.

Fabrikat	Helios

Art.Nr.:		4263

Typ:		KWL-BEC

KWL-KNX

Zum Anschluss des Lüftungsgerätes an ein

KNX/EIB-Gebäudeleitsystem.

Für Schaltschrankeinbau oder Montage

im Erweiterungsmodul KWL-EM.

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4275

Typ:		KWL-KNX

KWL-CO2

Fühler zur Erfassung der CO2-Konzentration und Regelung des

Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert. 0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4272

Typ:		KWL-CO2

KWL-FTF

Fühler zur Erfassung der relativen Raumluftfeuchte

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße (B x H x T) 95 x 97 x 30 mm

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4273

Typ:		KWL-FTF

KWL-VOC

Fühler zur Erfassung der Mischgas-Konzentration (VOC)

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße (B x H x T) 95 x 97 x 30 mm

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4274

Typ:		KWL-VOC

KWL-EVH 300 W

Elektrische Vorheizung für steckerfertigen Einbau im KWL EC 300 W.

Zur Vorwärmung der Außenluft bei sehr niedrigen Außentemperaturen

(Wärmetauscher-Frostschutz).

Leistung: 1000 W

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4224

Typ:		KWL-EVH 300 W

KWL-EM

Erweiterungsmodul zum Anschluss von

Zubehör wie Verschlussklappen, Erdwärmetauscher oder

Nachheizung (Warmwasser- oder Elektro-Heizregister mit

max. 2,6 kW, 230 V, 50 Hz)

Maße (B x H x T) 210 x 210 x 100 mm

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4269

Typ:		KWL-EM

EHR-R 1,2/125

Elektro-Heizregister 1200 Watt

Geschlossener Rohrheizkörper aus rost-

freiem Edelstahl mit niedriger Ober-

flächentemperatur. Rohrgehäuse mit An-

schlußkasten aus verzinktem Stahlblech

zum Einbau in handelsübliche Rohrsys-

teme. Ausgerüstet mit je einem selb-

ständig rückstellenden und manuell rück-

stellbaren Temperaturbegrenzer (Auslöse-

temperatur 50 Grad C bzw. 120 Grad C).

Netzspannung:		230 V

Netzfrequenz:		50 Hz

Stromaufnahme             5,2 A

Mindestvolumenstrom:	70 m3/h

Gewicht:              	 2,4   kg

Maße: øD 125 mm   H: 225 mm   L: 325 mm

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		9433

Typ:		EHR-R 1,2/125

WHR 125

Warmwasser-Heizregister zum

Rohrstrecken-Einbau DN 125. Gehäuse aus ver-

zinktem Stahlblech. Beidseitig An-

schlüsse mit Gummi-Lippendichtung zum

Einbau in Normrohre.

Wärmetauscher:

Kupfer-Rohre, aufgepresste Aluminium-Lamellen.

Betriebstemperatur max. 100 °C

Betriebsdruck max. 8 bar.

Wasseranschlussrohre mit Außengewinde.

Wasseranschlussseitig zwei Revisions-

deckel zur einfachen Montage.

Wärmeleistung:		2,6 kW (90/70°C)     1,1 kW (60/40°C) bei 250 m³/h

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		9480

Typ:		WHR 125

KWL-LTK

Kanal-Temperaturfühler zur Ermittlung der

Lufttemperatur.

Messbereich 0-40 °C

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		9644

Typ:		KWL-LTK

WHSH HE 24V (0-10V)

Hydraulikeinheit  für Zulufttemperatur-

regelung durch Steuerung des Wasser-

durchflusses im Heizregister.

Bestehend aus Hydraulikeinheit mit

Pumpe, flex. Anschlussschläuchen und

3-Punkt-Ventilstellantrieb,

Steuerspannung 24 V(0-10V),

Durchflußmenge 200-1100 l/h..

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 8318

Typ:WHSH HE 24V (0-10V)

WHST 300 T38

Warmwasser-Heizregister-Regel-

Ventil mit Thermostat und Fernfühler für

die Regelung von Warmwasserheizregistern

in lufttechnischen Anlagen. Zur stufen-

losen Regelung einer konstanten Zuluft-

oder Raumtemperatur.

Durchflußmenge bis 300 l/h.

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	8817

Typ:		WHST 300 T38

ELF-KWL 300/4/4

Ersatzluftfilter für KWL EC 300 W

2 Stck. G4-Filter

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	0021

Typ: 		ELF-KWL 300/4/4

ELF-KWL  300/7

Ersatzluftfilter Zuluft für KWL EC 300 W

1 Stck. F7-Filter

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.:		0038

Typ:		ELF-KWL 300/7

ELF-KWL  300/4/4/7

Ersatzluftfilter Zuluft für KWL EC 300 W

2 Stck. G4-Filter, 1 Stck. F7-Filter

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.:		0020

Typ:		ELF-KWL  300/4/4/7