KWL EC 370 W ET L

Kompaktgerät für die Wandmontage, mit Wärmerückgewinnung.

Für die zentrale Be- und Entlüftung von Wohnhäusern und Etagenwohnungen.

Zertifiziert nach Passivhaus Standard.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet,

Gehäuse-Innenkomponenten aus hoch wärmedämmendem EPS.

Freie Zugänglichkeit der Elemente durch abnehmbare Fronttüre.

Zwei geräuscharme Hochleistungs-Radialventilatoren

mit energiesparenden EC-Motoren für die Außen- und Zuluftführung.

Montagefreundlicher Anschluss von Außen- und Fortluft,

sowie Ab- und Zuluft durch Rohre mit NW 160 mm an den

oben angeordneten Stutzen mit Lippendichtung.

Kondensatanschluss an der Geräteunterseite, Lieferung erfolgt

inkl. Kugelsiphon. Anschluss bauseitig an Abflussleitung.

Filterausstattung: serienmäßig G4-Filter für Außen- und Abluft;

optional ist zusätzlich ein F 7 Pollenfilter erhältlich. (Für Passivhaus

generell erforderlich). Bypass-Filter G4.

Werkzeugloser Filterwechsel möglich.

Großflächiger Enthalpie-Wärmetauscher aus

Kunststoff für zusätzliche Feuchterückgwinnung.

Automatischer Sommer-Bypass und

Tauscherabdeckung. Die serienmäßige Frostschutz-

überwachung regelt das Zuluft-Fördervolumen und ein optionales,

externes Elektro-Vorheizung (KWL-EHR 1,2/160). Die Ansteuerung

erfolgt durch das Erweiterungsmodul (KWL-EM, Zubehör).

Dem Vorheizregister ist ein G4-Filter vorzuschalten (LFBR 160 G4, Zubehör)

Ausgestattet mit Helios easyControls zur LAN-Einbindung

in ein PC-Netzwerk. Regelung im Webbrowser per PC/Laptop,

Tablet/Smartphone oder Internet.

Integrierte Modbus-Schnittstelle. KNX Modul optional (KWL-KNX)

Anschlussmöglichkeit für optionales Zubehör wie

manuelle Bedienelemente (KWL-BE, -BEC)

und Luftqualitätssensoren (KWL-CO2, -FTF, -VOC) vorhanden.

Elektrischer Anschluss:

Festanschluss, 2 mtr. Netzanschlusskabel 3 x 1,5 mm².

Max. Volumen  		300 m³/h bei 100 Pa ext.

Stromaufnahme 		1,0 A

Spannung 		        230 V / 50 Hz

Gewicht 			52 kg

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	4248

Typ:		KWL EC 370 W ET L

KWL-BE

Dreistufiger Schiebeschalter inkl. Betriebsanzeige,

für Unterputzmontage.

Steuerleitung SL 6/3 (3 m lang) im Lieferumfang enthalten,

weitere Längen erhältlich.

Drei frei definierbare Betriebsstufen innerhalb des

gesamten Kennlinienfeldes. Über die Offset-Funktion

kann der Abluftventilator mit +/- 20 % Differenz betrieben werden.

Steuerspannung ist direkt am Bedienelement messbar.

Leuchtdiode zur optischen Anzeige der Betriebszustände,

z. B. Filterwechsel, Zulufttemperatur < +5 °C, Störungen im Betrieb.

Maße mm (B x H x T) 80 x 80 x 37.

Fabrikat	Helios

Art.Nr.:		4265

Typ:		KWL-BE

KWL-APG

Robustes Gehäuse zur Aufputzmontage des

3-Stufen-Schiebeschalters KWL-BE und

Komfort-Bedienelement KWL-BEC

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4270

Typ:		KWL-APG

KWL-BEC

Komfort-Bedienelement mit Grafik-Display

zur Unterputzmontage. Intuitive Menüführung:

Inbetriebnahme-Assistent, Auswahl Betriebsstufe (Auto/manuell, Stufe 1-4)

Vier frei definierbare Betriebsstufen innerhalb des Kennfeldes.

Wochenprogramm, Einstellung CO2-, VOC- und Feuchtesensor.

Anzeige Filterwechsel, Betriebszustände,

Betriebsstunden und Fehlermeldungen. Einstellbare Sperrfunktion.

Anschluss von bis zu 8 Stck. KWL-BEC möglich.

Steuerleitung SL 4/3 (3 mtr. lang) im Lieferumfang enthalten,

weitere Längen erhältlich.

Maße mm (B x H x T) 80 x 80 x 37.

Fabrikat	Helios

Art.Nr.:		4263

Typ:		KWL-BEC

KWL-KNX

Zum Anschluss des Lüftungsgerätes an ein

KNX/EIB-Gebäudeleitsystem.

Für Schaltschrankeinbau oder Montage

im Erweiterungsmodul KWL-EM.

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4275

Typ:		KWL-KNX

KWL-CO2

Fühler zur Erfassung der CO2-Konzentration und Regelung des

Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert. 0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4272

Typ:		KWL-CO2

KWL-FTF

Fühler zur Erfassung der relativen Raumluftfeuchte

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße (B x H x T) 95 x 97 x 30 mm

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4273

Typ:		KWL-FTF

KWL-VOC

Fühler zur Erfassung der Mischgas-Konzentration (VOC)

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße (B x H x T) 95 x 97 x 30 mm

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4274

Typ:		KWL-VOC

KWL-EM

Erweiterungsmodul zum Anschluss von

Zubehör wie Verschlussklappen, Erdwärmetauscher oder

Nachheizung (Warmwasser- oder Elektro-Heizregister mit

max. 2,6 kW, 230 V, 50 Hz)

Maße (B x H x T) 210 x 210 x 100 mm

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4269

Typ:		KWL-EM

EHR-R 1,2/160

Elektro-Heizregister 1200 Watt

Geschlossener Rohrheizkörper aus rost-

freiem Edelstahl mit niedriger Ober-

flächentemperatur. Rohrgehäuse mit An-

schlußkasten aus verzinktem Stahlblech

zum Einbau in handelsübliche Rohrsys-

teme. Ausgerüstet mit je einem selb-

ständig rückstellenden und manuell rück-

stellbaren Temperaturbegrenzer (Auslöse-

temperatur 50 Grad C bzw. 120 Grad C).

Netzspannung:		230 V

Netzfrequenz:		50 Hz

Stromaufnahme             5,2 A

Mindestvolumenstrom:	110 m3/h

Gewicht:              	 2,6   kg

Maße: 		øD 160 mm   H: 260 mm   L: 380 mm

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		9434

Typ:		EHR-R 1,2/160

LFBR 160

Luftfilter-Box

Zum Einbau in Rohrverlauf von Lüftungs-

anlagen. Anschlüsse mit Doppellippen-

Dichtung, zum Norm-Rohrdurchmesser pas-

send. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

Abnehmbarer Deckel zur Filterentnahme

mit Schnappverschlüssen. Filtermatte aus

regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 4.

Temperaturbeständig bis +100 Grad C.

Brandverhalten nach DIN 53438 F1,

selbstverlöschend. Abscheidegrad ca.

93,8%, Staubeinspeicherung 122 g/m^2.

Montage in beliebiger Lage.

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	8578

Typ:		LFBR 160

EHR-R 2,4/160

Elektro-Heizregister 2400 Watt

Geschlossener Rohrheizkörper aus rost-

freiem Edelstahl mit niedriger Ober-

flächentemperatur. Rohrgehäuse mit An-

schlußkasten aus verzinktem Stahlblech

zum Einbau in handelsübliche Rohrsys-

teme. Ausgerüstet mit je einem selb-

ständig rückstellenden und manuell rück-

stellbaren Temperaturbegrenzer (Auslöse-

temperatur 50 Grad C bzw. 120 Grad C).

Netzspannung:		230 V

Netzfrequenz:		50 Hz

Stromaufnahme             10,4 A

Mindestvolumenstrom:	110 m3/h

Gewicht:              	 3,0   kg

Maße: øD 160 mm   H: 260 mm   L: 380 mm

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		9435

Typ:		EHR-R 2,4/160

KWL-LTK

Kanal-Temperaturfühler zur Ermittlung der

Lufttemperatur.

Messbereich 0-40 °C

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		9644

Typ:		KWL-LTK

WHR 160

Warmwasser-Heizregister zum

Rohrstrecken-Einbau DN 160. Gehäuse aus ver-

zinktem Stahlblech. Beidseitig An-

schlüsse mit Gummi-Lippendichtung zum

Einbau in Normrohre.

Wärmetauscher:

Kupfer-Rohre, aufgepresste Aluminium-Lamellen.

Betriebstemperatur max. 100 °C

Betriebsdruck max. 8 bar.

Wasseranschlussrohre mit Außengewinde.

Wasseranschlussseitig zwei Revisions-

deckel zur einfachen Montage.

Wärmeleistung:		5,5 kW (90/70°C)     3,1 kW (60/40°C) bei 250 m³/h

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		9481

Typ:		WHR 160

WHSH HE 24V (0-10V)

Hydraulikeinheit  für Zulufttemperatur-

regelung durch Steuerung des Wasser-

durchflusses im Heizregister.

Bestehend aus Hydraulikeinheit mit

Pumpe, flex. Anschlussschläuchen und

3-Punkt-Ventilstellantrieb,

Steuerspannung 24 V(0-10V),

Durchflußmenge 200-1100 l/h..

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 8318

Typ:WHSH HE 24V (0-10V)

WHST 300 T38

Warmwasser-Heizregister-Regel-

Ventil mit Thermostat und Fernfühler für

die Regelung von Warmwasserheizregistern

in lufttechnischen Anlagen. Zur stufen-

losen Regelung einer konstanten Zuluft-

oder Raumtemperatur.

Durchflußmenge bis 300 l/h.

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	8817

Typ:		WHST 300 T38

ELF-KWL 370/4/4

Ersatzluftfilter für KWL EC 370 W

2 Stck. G4-Filter

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	9613

Typ: 		ELF-KWL 370/4/4

ELF-KWL 370/7

Ersatzluftfilter Zuluft für KWL EC 370 W

1 Stck. F7-Filter

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.:		9614

Typ:		ELF-KWL 370/7

ELF-KWL 370/4/4 BP

Ersatzluftfilter für KWL EC 370 W Bypass

2 Stck. G4-Filter

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	9617

Typ: 		ELF-KWL 370/4/4

ELF-KWL 370/7 BP

Ersatzluftfilter für KWL EC 370 W Bypass

1 Stck. F7-Filter

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.:		9618

Typ:		ELF-KWL 370/7 BP