KWL EC 360 W ET

Kompaktgerät für die Wandmontage, Enthalpie- Wärmetauscher und integriertem Schalldämpfer. Für die zentrale Be- und Entlüftung von Wohnhäusern und Etagenwohnungen.

Universelles Gehäusekonzept zur Montage des Außenluftanschlusses wahlweise links oder rechts.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Schall- und Wärmedämmung, pulverbeschichtet in weiß. Freie Zugänglichkeit der Komponenten durch abnehmbare Fronttüre.

Zwei geräuscharme Hochleistungs-Radialventilatoren mit energiesparenden EC-Motoren für die Abluft- und Zuluftführung. Montagefreundlicher Anschluss von Außen- und Fortluft, sowie Ab- und Zuluft durch Rohre mit NW 160 mm (Zubehör: Verbinder mit Dichtung RVBD 160 K).

Kondensatanschluss an der Geräteunterseite, Lieferung erfolgt inkl. Kugelsiphon. Anschluss bauseitig an Abflussleitung. Filterausstattung: serienmäßig ISO Coarse 65% (G4) Filter für Außen- und Abluft; optional ist zusätzlich ein ISO ePM1 50% (F7) Pollenfilter oder Aktivkohlefilter erhältlich. Werkzeugloser Filterwechsel ohne Öffnen des Gerätes möglich. Großflächiger Enthalpie-Wärmetauscher zur Wärme- und Feuchterückgewinnung aus Polymer-Membranfolie. Integrierter Schalldämpfer, Automatischer Sommer-Bypass inkl. Abdeckung des Wärmetauschers. Serienmäßige Frostschutzüberwachung regelt Zuluft-Fördervolumen und eine optional eingebaute Elektro-Vorheizung (Zubehör: KWL-EVH 360 W, Art.-Nr. 7360). Ausgestattet mit Helios easyControls zur LAN-Einbindung in ein PC-Netzwerk. Regelung im Webbrowser per PC/Laptop, Tablet/Smartphone oder Internet.

Integrierte Modbus-Schnittstelle. KNX Modul optional (KWL-KNX, Art.-Nr. 4275). Anschlussmöglichkeit für optionales Zubehör wie manuelle Bedienelemente

(KWL-BE, Art.-Nr. 4265 oder KWL-BEC, Art.-Nr. 4263) u. Luftqualitätssensoren

(KWL-CO2, Art.-Nr. 4272; KWL-FTF, Art-Nr. 4273; KWL-VOC, Art-Nr. 4274) vorhanden.

Elektrischer Anschluss:

Festanschluss, 2mtr. Netzanschlusskabel 3 x 1,5 mm².

Max.Volumenstrom     368 m³/h bei 100 Pa ext.

414 m³/h bei 0 Pa ext.

Stromaufnahme          0,5 A (6,8 A inkl. Vorheizung)

Leistung VHZ              1,5 kW (Zubehör)

Gerätemaße:               643 x 550 x 932 (L x B x H) mm

Spannung                    230 V / 50 Hz

Gewicht                       ca. 70 kg

Fabrikat:   	 Helios

Art.-Nr.:   	 7348

Typ:          	 KWL EC 360 W ET

RVBD-K 160

Rohr-Verbinder mit Dichtung für

Geräteanschluss an Rohrsystem

mit Durchmesser 160 mm.

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.: 		3415

Typ:		RVBD-K 160

KWL-BE

Dreistufiger Schiebeschalter inkl. Betriebsanzeige,

für Unterputzmontage.

Steuerleitung SL 6/3 (3 m lang) im Lieferumfang enthalten,

weitere Längen erhältlich.

Drei frei definierbare Betriebsstufen innerhalb des

gesamten Kennlinienfeldes. Über die Offset-Funktion

kann der Abluftventilator mit +/- 20 % Differenz betrieben werden.

Steuerspannung ist direkt am Bedienelement messbar.

Leuchtdiode zur optischen Anzeige der Betriebszustände,

z. B. Filterwechsel, Zulufttemperatur < +5 °C, Störungen im Betrieb.

Maße mm (B x H x T) 80 x 80 x 37.

Fabrikat	Helios

Art.Nr.:		4265

Typ:		KWL-BE

KWL-APG

Robustes Gehäuse zur Aufputzmontage des

3-Stufen-Schiebeschalters KWL-BE und

Komfort-Bedienelement KWL-BEC

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4270

Typ:		KWL-APG

KWL-BEC

Komfort-Bedienelement mit Grafik-Display

zur Unterputzmontage. Intuitive Menüführung:

Inbetriebnahme-Assistent, Auswahl Betriebsstufe (Auto/manuell, Stufe 1-4)

Vier frei definierbare Betriebsstufen innerhalb des Kennfeldes.

Wochenprogramm, Einstellung CO2-, VOC- und Feuchtesensor.

Anzeige Filterwechsel, Betriebszustände,

Betriebsstunden und Fehlermeldungen. Einstellbare Sperrfunktion.

Anschluss von bis zu 8 Stck. KWL-BEC möglich.

Steuerleitung SL 4/3 (3 mtr. lang) im Lieferumfang enthalten,

weitere Längen erhältlich.

Maße mm (B x H x T) 80 x 80 x 37.

Fabrikat	Helios

Art.Nr.:		4263

Typ:		KWL-BEC

KWL-KNX

Zum Anschluss des Lüftungsgerätes an ein

KNX/EIB-Gebäudeleitsystem.

Für Schaltschrankeinbau oder Montage

im Erweiterungsmodul KWL-EM.

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4275

Typ:		KWL-KNX

KWL-CO2

Fühler zur Erfassung der CO2-Konzentration und Regelung des

Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert. 0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4272

Typ:		KWL-CO2

KWL-FTF

Fühler zur Erfassung der relativen Raumluftfeuchte

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße (B x H x T) 95 x 97 x 30 mm

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4273

Typ:		KWL-FTF

KWL-VOC

Fühler zur Erfassung der Mischgas-Konzentration (VOC)

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße (B x H x T) 95 x 97 x 30 mm

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4274

Typ:		KWL-VOC

KWL-EVH 360 W

Elektrische Vorheizung für steckerfertigen Geräteeinbau

im KWL EC 360 W. Zur Vorerwärmung der Außenluft bei sehr

niedrigen Außentemperaturen (Wärmetauscher-Frostschutz).

Leistung:     1500 W

Fabrikat:     Helios

Art.-Nr.:      07360

Typ:            KWL-EVH 360 W

KWL-EM

Erweiterungsmodul zum Anschluss von

Zubehör wie Verschlussklappen, Erdwärmetauscher oder

Nachheizung (Warmwasser- oder Elektro-Heizregister mit

max. 2,6 kW, 230 V, 50 Hz)

Maße (B x H x T) 210 x 210 x 100 mm

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4269

Typ:		KWL-EM

EHR-R 2,4/160

Elektro-Heizregister 2400 Watt

Geschlossener Rohrheizkörper aus rost-

freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächentemperatur.

Rohrgehäuse mit Anschlußkasten aus verzinktem Stahlblech

zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme.

Ausgerüstet mit je einem selbständig rückstellenden und manuell rück-

stellbaren Temperaturbegrenzer (Auslösetemperatur 50 Grad C bzw. 120 Grad C).

Technische-Daten

Netzspannung:               230 Volt

Netzfrequenz:                 50 Hz

Stromaufnahme             10,4 Amp

Mindestvolumenstrom:   110 m3/h

Gewicht:                         ca. 3 kg

Maße:                             ø 160 mm   H: 260 mm   L: 380 mm

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.:  9435

Typ:        EHR-R 2,4/160

WHR 160

Warmwasser-Heizregister

Kompaktes Warmwasser-Heizregister zum

Rohrstrecken-Einbau. Gehäuse aus ver-

zinktem Stahlblech mit beidseitigen An-

schlüssen mit Gummi-Lippendichtung zum

Einbau in Normrohre. Wärmetauscher:

Kupfer-Rohre, aufgepressten Aluminium-

Lamellen. Betriebstemperatur max. 100

Grad C, Betriebsdruck max. 8 bar.

Wasseranschlussrohre mit Außengewinde.

Wasseranschlussseitig zwei Revisions-

deckel zur einfachen Montage.

Wärmeleistung: 5,5 kW (90/70°C)

3,1 kW (60/40°C) bei 250 m³/h

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.:  9481

Typ:        WHR 160

KWL-LTK

Kanal-Temperaturfühler zur Ermittlung der

Lufttemperatur.

Messbereich 0-40 °C

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		9644

Typ:		KWL-LTK

WHSH HE 24V (0-10V)

Hydraulikeinheit  für Zulufttemperatur-

regelung durch Steuerung des Wasser-

durchflusses im Heizregister.

Bestehend aus Hydraulikeinheit mit

Pumpe, flex. Anschlussschläuchen und

3-Punkt-Ventilstellantrieb,

Steuerspannung 24 V(0-10V),

Durchflußmenge 200-1100 l/h..

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 8318

Typ:WHSH HE 24V (0-10V)

WHST 300 T38

Warmwasser-Heizregister-Regel-

Ventil mit Thermostat und Fernfühler für

die Regelung von Warmwasserheizregistern

in lufttechnischen Anlagen. Zur stufen-

losen Regelung einer konstanten Zuluft-

oder Raumtemperatur.

Durchflußmenge bis 300 l/h.

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	8817

Typ:		WHST 300 T38

ELF-KWL 360/4/4

Ersatzluftfilterset zu KWL EC 360 W.

Filter aus Kunstfaser.

Satz bestehend aus:

2 Stk. Klasse ISO Coarse 65% (G4).

Fabrikat:     Helios

Art.-Nr.:       07371

Typ:            ELF-KWL 360/4/4

ELF KWL 360/7

Ersatzluftfilterset zu KWL EC 360 W (ET).

1 Pollenfilter Klasse ISO ePM1 50% (F7)

Make:       Helios

Art.-No.:   07375

Type:       ELF-KWL 360/7

ELF-KWL 360 AK

Aktivkohlefilter zu KWL EC 360 W,

1 Stk. Ersatzluftfilter für den Einsatz als Zuluftfilter.

Fabrikat:     Helios

Art.-Nr.:      08129

Typ:            ELF-KWL 360 AK