KWL EC 1800 S Pro WW

Bodenstehendes Zentrallüftungsgerät mit Passivhauszulassung

und Wärmebereitstellungsgrad über 80%.

Gehäuse:

Doppelwandig, aus verzinktem Stahlblech.

Mit 50 mm starker Mineralwolle wärmeisoliert und schallgedämmt.

Revisionsöffnungen für Filterwechsel an beiden Seitentüren,

wahlweise ohne Werkzeug oder über Steckschlüssel zu öffnen.

Seitenwände vollständig demontierbar für freie Zugänglichkeit aller Elemente.

Geeignet für die bodenstehende Installation im Innenbereich.

Anschluß von Außen-, Fort-, Ab- und Zuluft durch Kanal-

oder Rohrsystem NW 400 mm.

Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium, automatische

Bypassfunktion mit 100% WT Abdeckung.

Frostschutz: Integriertes, elektrisches Vorheizregister zur Erwärmung

der Außenluft bei sehr niedriger Außentemperatur.

Integriertes Warmwasser-Heizregister zur Nacherwärmung der Zuluft.

Soll-Temperatur am Bedienelement einstellbar. Ansteuerung durch

Hydraulikeinheit WHSH HE 24V (0-10V) Art.Nr. 8318 oder bauseits.

Zwei geräuscharme EC-Hochleistungsventilatoren. Regelung über im Liefer-

umfang enthaltenes Komfortbedienelement mit Touchscreen. Steuer-

leitung SL 6/5 mit 5 mtr. langem Kabel im Lieferumfang enthalten.

Frei definierbare Betriebsstufen einstellbar, Auswahlmöglichkeit

zwischen Konstant-Volumen und Konstant-Druckregelung.

Zur bedarfsorientierten Lüftung besteht die Anschlussmöglichkeit

für einen CO2-, VOC (Mischgas) oder Feuchtesensor..

RS 485-Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik (ModBus),

Ansteuerung externer Klappen, Anschlussmöglichkeit eines Brandmelde-

kontaktes. Wochen- oder Tagesprogramm. Drucküberwachung der Filterver-

schmutzung und Anzeige von erforderlichem Filterwechsel,

Betriebszustand und Fehlermeldung.

Gut zugänglicher Anschlusskasten auf der Gehäuseoberseite mit Revisions-/Haupt-

schalter für Wartungsarbeiten, mit Vorhängeschloss verriegelbar.

Filter: Außenluft F7, Abluft M5 (F5)

Inkl. Kugelsiphon. Anschluss erfolgt bauseitig an die Abflussleitung.

Technische Daten:

Max. Volumenstrom: 			1800 m³/h bei 100 Pa ext.

Nennstrom A max. inkl. Vorheizung: 	    11,5 / 6,5 / 6,5 A

Leistungsaufnahme Ventilatoren:  	   630 W bei 1400 m³/h

Standby-Leistungsaufnahme:			< 1 W

Spannung / Frequenz:			    3 N ~ 400 V, 50 Hz

Elektrische Vorheizung:				4,5 kW

Wärmeleistung Heizregister:	5,2 kW (60/40 °C) / 4,9 kW (50/40 °C) / 3 kW (40/30 °C)

Temperatur Arbeitsbereich: 		    - 20 °C bis + 40 °C

Aufstelltemperatur: 			    +  5 °C bis + 40 °C

Maße H x B x T:			1390 x 1754 x 790 mm

Gewicht:					ca. 295 kg

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		8330

Typ:		KWL EC 1800 S Pro WW

KWL-CO2

Fühler zur Erfassung der CO2-Konzentration und Regelung des

Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert. 0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4272

Typ:		KWL-CO2

KWL-FTF

Fühler zur Erfassung der relativen Raumluftfeuchte

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4273

Typ:		KWL-FTF

KWL-VOC

Fühler zur Erfassung der Mischgas-Konzentration (VOC)

und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert.

0 – 10 V Ausgang

Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		4274

Typ:		KWL-VOC

KWL-ÜS 1800 S

Übergangsstück symmetrisch, zur Verbindung

des KWL EC 1800 S an runde Rohrsysteme.

Flansch-Durchmesser 400 mm.

Inkl. 4 Schrauben.

Gesamt-Einbaulänge: 320 mm

Material: Stahlblech, verzinkt

Fabrikat:	Helios

Ar.-Nr.:		8340

Typ:		KWL-ÜS 1800 S

FM 400

Flexible Verbindungsmanschette zur Montage

zwischen KWL-Gerät und Rohrsystem.

Unterbindet Körperschallübertragung und

überbrückt Montagetoleranzen. Elastische

Manschette aus silikonfreiem PVC-Gewebe-

tuch, max. Temperatur 80 Grad C.

Maße nach DIN 24155. Mit 2 Schlauch-

schellen zur Schnellmontage.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		1676

Typ:		FM 400

FR 400

Winkel-Flanschring aus verzinktem Stahlblech

zur Verbindung mit Rohren.

Lochbild nach DIN 24155.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		1206

Typ:		FR 400

RVM 400

Rohrverschlussklappe

Zur Verhinderung von Kaltlufteinfall bei

stehendem Ventilator.

Mit angebautem Federrückstell-Motor

(liegt außerhalb vom Luftstrom).

Zuhaltekraft entsprechend Ventilatorleistung

und Einbaulage einstellbar.

Elektrische Ansteuerung parallel

mit Ventilator über 0,9 m langes Kabel.

Zylindrisches Stahlblechgehäuse mit bei-

dseitigen Flanschen. Direkt auf die

Ventilatorgrundplatte bzw. den Flansch

anschraubbar. Lochbild nach DIN 24155.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.:		2580

Typ:		RVM 400

ELF-KWL 1800 S/5

Ersatzluftfilter für KWL EC 1800 S

1 Stck. M5-Filter (F5)

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	8335

Typ: 		ELF-KWL 1800 S/5

ELF-KWL 1800 S/7

Ersatzluftfilter Zuluft für KWL EC 1800 S

1 Stck. F7-Filter

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.:		8336

Typ:		ELF-KWL 1800 S/7

WHSH HE 24V (0-10V)

Hydraulikeinheit  für Zulufttemperatur-

regelung durch Steuerung des Wasser-

durchflusses im Heizregister.

Bestehend aus Hydraulikeinheit mit

Pumpe, flex. Anschlussschläuchen und

3-Punkt-Ventilstellantrieb,

Steuerspannung 24 V(0-10V),

Durchflußmenge 200-1100 l/h..

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 8318

Typ:WHSH HE 24V (0-10V)