KWL EC 170 W

Kompaktlüftungsgerät für die Wandmontage, mit

Wärmerückgewinnung.

Für die zentrale Be- und Entlüftung von

Wohnhäusern und Etagenwohnungen.

Universelles Gehäuse zur Montage des

Außenluftanschlusses wahlweise links

oder rechts.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß

pulverbeschichtet, Innenkorpus aus EPP.

Freie Zugänglichkeit der Komponenten

durch abnehmbare Fronttüre.

Zwei geräuscharme Hochleistungs-Radial-

ventilatoren mit energiesparenden EC-

Motoren für die Außen- und

Zuluftführung.

Montagefreundlicher Anschluß von Außen-

und Fortluft, sowie Ab- und Zuluft

durch Rohre mit NW 125 mm

(Zubehör: Verbinder mit Dichtung RVBD).

Kondensatanschluss an der Geräteunter-

seite, Lieferung erfolgt inkl. Kugel-

siphon. Anschluss bauseitig an Abfluss-

leitung.

Filterausstattung: serienmäßig ISO Coarse 65% (G4)

Filter für Außen- und Abluft; optional

ist zusätzlich ein ISO ePM1 50% (F7) Feinfilter

erhältlich.

Werkzeugloser Filterwechsel möglich.

Automatischer Sommer-Bypass inkl.

Abdeckung des Wärmetauschers. Serienmäßige Frost-

schutzüberwachung regelt Zuluft-Förder-

volumen und eine optional eingebaute

Elektro-Vorheizung

(Zubehör:KWL-EVH 170 W, Art.-Nr. 0936).

Ausgestattet mit Helios easyControls

zur LAN-Einbindung in ein PC-Netzwerk.

Regelung im Webbrowser per PC/Laptop,

Tablet/Smartphone oder Internet.

Integrierte Modbus-Schnittstelle.

KNX Modul optional (KWL-KNX, Art.-Nr. 4275).

Anschlussmöglichkeit für optionales

Zubehör wie manuelle Bedienelemente

(KWL-BE, Art.-Nr. 4265 oder KWL-BEC, Art.-Nr. 4263) u. Luftqualitätssensoren

(KWL-CO2, Art.-Nr. 4272; KWL-FTF, Art-Nr. 4273; KWL-VOC, Art-Nr. 4274) vorhanden.

Elektrischer Anschluss:

Festanschluss, 2mtr. Netzanschlusskabel

3 x 1,5 mm².

Max.Volumen   178 m³/h bei 100 Pa ext.

Stromaufnahme Stromaufnahme 0,4 A

(4,8 A inkl. Vorheizung)

Leistung VHZ  1 kW (Zubehör)

Gerätemaße:   850 x 598 x 299 mm

Spannung      230 V / 50 Hz

Gewicht       ca. 34 kg

Fabrikat:     Helios

Art.-Nr.:     0912

Typ:          KWL EC 170 W

_______________________________________